АННОТАЦИЯ

диссертации на соискание ученой степени доктора философии(PhD) по специальности 6D071800 – «Электроэнергетика»

Волгина Екатерина Михайловна

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТОКОВЫХ ЗАЩИТ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЭЛЕКТРОЛИЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Предложенная диссертационная работа посвящена совершенствованию токовых защит электроустановок электролизного производства.

Актуальность проблемы. Особенностью электроснабжения электролизного производства является то, что в нем используются мощные регулировочные трансформаторы и блоки «выпрямительный трансформатор» из двух трансформаторов, которые формируют двенадцатифазное напряжение и присоединяются к кремниевым выпрямителям с помощью двенадцатифазных токопроводов из плоских шин большого сечения.

Из мировой практики эксплуатации трансформаторов известно, что на электрические повреждения мощных трансформаторов приходится до 52% от их общего числа. Основную часть от этих электрических повреждений составляют витковые замыкания (ВЗ). В многофазных токопроводах электрические повреждения сводятся к коротким замыканиям (КЗ) и обрывам фаз.

Для защиты трансформаторов блока «выпрямительный трансформатор» и многофазного токопровода электролизного производства от КЗ используют максимальную токовую защиту (МТЗ) и токовую отсечку (ТО) выполняемые на трансформаторах тока (ТТ), а также газовую защиту.

Однако МТЗ и ТО не реагируют на ВЗ в трансформаторах, а ТО – на электрические повреждения токопроводов. Дифференциальную токовую защиту (ДТЗ) для защиты блока «выпрямительный трансформатор» и многофазного токопровода не используют из-за того, что ее практически никогда невозможно реализовать на многофазных установках, где, как правило, существует ограничение по числу и размерам места установки ТТ, рассчитанных на большие токи.

Основной защитой от ВЗ в трансформаторах является газовая защита. Она обладает неплохой чувствительностью к ВЗ. Однако время ее срабатывания зависит от температуры масла на момент возникновения ВЗ и в зимнее время может достигать нескольких секунд.

Поэтому, в большинстве случаев блок «выпрямительный трансформатор» с токопроводом отключается не в момент возникновения повреждения, а тогда, когда его размеры вызовут срабатывание ТО, МТЗ или газовой защиты. При такой организации защиты стоимость ремонта мощного трансформатора и его токопровода составляет порядка 60-65% от их оптовой стоимости.

Значительной части этих недостатков лишены защиты трансформатора с токопроводом, реализованные на магнитных трансформаторах тока (МТТ). Значительный вклад в разработку таких защит внесли Казанский В.Е., Засыпкин А.С., Гаген А.Ф., Чечушков Г.А., Пястолов А.А., Новожилов А.Н., и многие их коллеги. Однако часть этих защит имеют зону нечувствительности к ВЗ в средней части трансформатора, а другие не способны реагировать на КЗ и разрывы фаз в многофазных токопроводах. При этом установка и эксплуатация некоторых типов МТТ сопряжена со значительными техническими трудностями.

Таким образом, совершенствование токовых защит электроустановок электролизного производства, которое позволит разрабатывать защиты чувствительные к ВЗ и к электрическим повреждениям в двенадцатифазном токопроводе с чувствительностью не зависящей от места расположения замкнувшихся витков в трансформаторе является актуальным.

Целью работы является совершенствование токовых защит блока «выпрямительный трансформатор» и многофазный токопровод электролизного производства.

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи:

- выявить основные виды электрических повреждений блока «выпрямительный трансформатор» и многофазного токопровода электролизного производства, а также недостатки устройств их защиты от этих повреждений.

- осуществить анализ известных способов и устройств измерения переменного тока в проводнике с целью выявления тех технических решений, которые в наибольшей степени подходят для нужд релейной защиты.

- разработать новые математические модели трехфазного трехобмоточного трансформатора, позволяющие с приемлемой для релейной защиты точностью моделировать токи в переходных и установившихся режимах работы при несимметричной нагрузке и несимметрии питающего напряжения, при ВЗ в произвольной обмотке, а также токи в обмотках такого трансформатора при КЗ за трансформатором.

- предложить практическую реализацию моделирования броска тока намагничивания в обмотках трансформатора, которая позволит избавиться от трудоемкого графического моделирования этого процесса, учесть не только кривую намагничивания, но и остаточную намагниченность магнитопровода трансформатора и моделировать токи в обмотках трансформатора с приемлемой точностью при включении трансформатора в сеть.

- разработать метод моделирования магнитного поля плоской шины и двенадцатифазного токопровода из плоских шин, который позволяет моделировать эти магнитные поля с приемлемой для релейной защиты точностью.

- разработать метод математического моделирования позволяющего с приемлемой для релейной защиты точностью моделировать магнитное поле витка и катушки на круглом ферромагнитном стержне, а также формировать магнитное поле рассеяния обмоток трехфазных трансформаторов в различных режимах работы.

- предложить конструкцию МТТ для построения токовых защит установок напряжением 3-10 кВ и метод моделирования его параметров.

- разработать МТЗ на одном МТТ которая может использоваться там, где существуют ограничение на установку ТТ.

- разработать защиту двенадцатифазного токопровода на трех МТТ, которая позволяет надежно защитить этот токопровод от КЗ или разрыва в цепи любой из его фаз.

- разработать устройство защиты блока «выпрямительный трансформатор» и его двенадцатифазного токопровода способное не только защитить блок от ВЗ, а токопровод от электрических повреждений, но определить в каком из этих устройств возникло повреждение.

- разработать экспериментальные установки для экспериментальной проверки работоспособности всех разработанных защит на МТТ.

Объектом исследования являются защиты на МТТ блока «выпрямительный трансформатор» с многофазным токопроводом.

Предмет исследования – совершенствование токовых защит электроустановок электролизного производства путем использования МТТ.

Инструментом в получении материалов исследования являются:

- фундаментальные положения теоретических основ математики, электротехники и электрических машин;

- теория построения релейной защиты;

- математическое моделирование токов и магнитных полей в электрических машинах и помощью Turbo BASIC и MATLAB, систем схемотехнического моделирования Electronics Workbench;

- натурный эксперимент.

Научная новизна работы определяется тем, что

1. Установлено, что основными видами электрических повреждений в токопроводах являются междуфазные КЗ и ОЗЗ, а в трансформаторах – ВЗ и ОЗК, для защиты от которых используют токовые защиты в виде МТЗ, ТО и ДТЗ выполняемые на ТТ, при этом МТЗ и ТО не способны защитить трансформатор от ВЗ и некоторых электрических повреждений в многофазных токопроводах, а ДТЗ обладает низкой чувствительностью к ВЗ в трансформаторах и не может быть реализована в многофазных установках, где, как правило, существуют ограничение по количеству и месту установки ТТ, рассчитанных на большие токи.

2. Анализ известных способов измерения переменного тока в проводнике показал, что для нужд релейной защиты в наибольшей степени подходят те из них, на основе которых построены ТТ и МТТ.

3. Разработана математическая модель трехфазного трехобмоточного трансформатора, в которой процесс преобразования энергии описывается дифференциальными уравнениями, составленными по методу контурных токов для междуфазных напряжений.

4. Разработана математическая модель трехфазного трехобмоточного трансформатора, в которой процесс преобразования энергии при витковых замыканиях в первичной и вторичной обмотках описывается уравнениями составленными по методу контурных токов для междуфазных напряжений.

5. Предложена практическая реализация моделирования броска тока намагничивания в обмотках трансформатора, которая позволяет избавиться от трудоемкого графического моделирования этого процесса, учитывать не только кривую намагничивания, но и остаточную намагниченность магнитопровода трансформатора и моделировать ток при включении трансформатора в сеть.

6. Разработан метод моделирования магнитного поля плоской шины и двенадцатифазного токопровода электролизного производства основанный на законе Био-Савара-Лапласа.

7. Разработан метод моделирования магнитного поля рассеяния витка и обмотки расположенных на ферромагнитном стержне магнитопровода трансформатора основанный на методах зеркальных отражений и Био-Савара-Лапласа.

8. Разработана МТЗ на МТТ с изолирующим корпусом, обмотка которого надежно защищена от механических и электрических повреждений.

9. На основе анализа распределения составляющих магнитного поля двенадцатифазного токопровода разработана защита на трех МТТ.

10. Разработано устройство защиты блока «выпрямительный трансформатор» и двенадцатифозного токопровода от ВЗ в трансформаторах и от электрических повреждений в токопроводе.

11. Разработаны и смонтированы в лаборатории на кафедре «Электроэнергетика» НАО «Торайгыров университет» экспериментальные установки для проведения экспериментальных исследований в области релейной защиты на МТТ.

- Практическая ценность работы заключается в том, что:

1. Анализ известных способов измерения переменного тока в проводнике и недостатков защит трансформаторов и многофазных токопроводов электролизного производства от электрических повреждений в них позволили определить пути по совершенствованию этих защит.

2. Разработанная математическая модель трехфазного трехобмоточного трансформатора позволяет с погрешностью 8-10% моделировать токи в его обмотках в переходных и установившихся режимах работы при несимметричной нагрузке и несимметрии питающего напряжения.

3. Разработанная математическая модель трехфазного трехобмоточного трансформатора позволяет с погрешностью 8-10% моделировать токи в его обмотках при замыкании небольшого числа витков в первичной и вторичной обмотках.

4. Предложенная практическая реализация моделирования броска тока намагничивания в обмотках трансформатора позволяет моделировать ток при включении трансформатора в сеть с погрешностью не превышающей 5%.

5. Разработанный метод моделирования магнитного поля плоской шины и двенадцатифазного токопровода электролизного производства позволяет моделировать эти магнитные поля с погрешностью не превышающей 5-7%.

6. Разработанный метод моделирования магнитного поля рассеяния витка и обмотки расположенных на ферромагнитном стержне магнитопровода трансформатора позволяет с точностью 5-10% моделировать распределение аксиальной составляющей этих магнитных полей вдоль и поперек стержней этого магнитопровода.

7. Разработанная МТЗ на МТТ с изолирующим корпусом, позволяет использовать ее для защиты установок напряжением 3-10 кВ, в которых существует ограничение по размерам места установки необходимого числа ТТ.

8. Разработанная защита двенадцатифазного токопровода на трех МТТ, позволяет надежно защитить этот токопровод от КЗ или разрыва в цепи любой из его фаз.

9. Разработанное устройство защиты блока «выпрямительный трансформатор» и его токопровода способно не только защитить их от электрических повреждений, но определить в каком из этих устройств возникло это повреждение.

10. Разработанные и установленные в лаборатории на кафедре «Электроэнергетика» НАО «Торайгыров университет» экспериментальные установки позволили осуществить экспериментальную проверку работоспособности всех разработанных защит на МТТ.

Апробация результатов исследования:

Основные положения и научные результаты диссертации докладывались и обсуждались на следующих научных конференциях и форумах: Сборник материалов XI Международной научной конференции студентов и молодых ученых «Наука и образование-2016» ЕНУ им. Гумилева (Астана, 2016); материалы Международной научной конференции молодых ученых, магистрантов, студентов и школьников «XVII Сатпаевские чтения» (Павлодар, 2017); материалы Международной научной конференции молодых ученых, магистрантов, студентов и школьников «XVIII Сатпаевские чтения» (Павлодар, 2018); материалы «VII Международной Научно-практической конференции» (Москва, 2018); сборник научных статей по итогам работы «Международного научного форума Наука и инновации – современные концепции» (Москва, 2020).

Публикации. По работе опубликовано 14 печатных работ, в том числе в журналах рекомендованных ВАК РК – шесть, а также два патента на изобретение – один из них – в РК, один – в РФ. Также две статьи в журналах, входящих в базу цитирования Scopus.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех разделов, заключения и приложения. Работа изложена на 121 странице компьютерного текста, включает 75 рисунков. Список использованных источников включает 77 наименований.

В первой главе выявлено, что значительная часть всех повреждений мощных трансформаторов, к которым относятся трансформаторы блока «выпрямительный трансформатор», приходятся на ВЗ. А в многофазных токопроводах электрические повреждения сводятся к КЗ.

Для защиты этих трансформаторов и многофазного токопровода от КЗ используют МТЗ и ТО выполняемые на ТТ, а также газовую защиту. Однако МТЗ и ТО не реагируют на ВЗ в трансформаторах. А использование дифференциальной токовой защиты для защиты блока «выпрямительный трансформатор» и многофазного токопровода не невозможно из-за существующих ограничений по числу и размерам места установки ТТ.

Основной защитой от ВЗ в трансформаторах является газовая защита. Но ее чувствительность к ВЗ и время срабатывания зависят от температуры масла на момент возникновения ВЗ и в зимнее время может достигать нескольких секунд.

Значительной части этих недостатков лишены защиты трансформатора и токопровода, реализованные на МТТ. Однако большая часть этих защит имеют зону нечувствительности, а другие не способны реагировать на КЗ в многофазных токопроводах.

Вторая глава посвящена моделированию токов трансформаторов блока «выпрямительный трансформатор» в эксплуатационных режимах работы, а также при ВЗ в их обмотках. Для этого разработана математическая модель трехфазного трехобмоточного трансформатора, которая позволяет моделировать токи в его обмотках в эксплуатационных режимах и при ВЗ, а также в двенадцатифазном токопроводе. Адекватность этой модели оценивалась путем сопоставления результатов моделирования этих токов на экспериментальном трансформаторе с результатами эксперимента.

Третья глава посвящена математическому моделированию магнитного поля шины с током, магнитного поля токопровода переменного тока электролизного производства, а также моделированию магнитных полей рассеяния витка и обмотки трансформатора, основанные на законе Био-Савара-Лапласа и на методе зеркальных отражений. Адекватность этих моделей также оценивалась путем сопоставления результатов моделирования этих магнитных полей на экспериментальном трансформаторе с результатами эксперимента.

Четвертая глава посвящена разработке токовых защит на МТТ. В ней на базе МТТ разработаны МТЗ шины и токопровода переменного тока электролизного производства, а также устройство защиты блока «выпрямительный трансформатор» с токопроводом, которое способно не только выявлять повреждение в трансформаторе и его токопроводе, но и определять поврежденный элемент. Для проверки работоспособности разработанных защит были спроектированы и изготовлены экспериментальные установки.