АННОТАЦИЯ

диссертации на соискание ученой степени доктора философии (PhD) по специальности 8D07103 – «Электроэнергетика»

Асаинова Диана Кайратовна

ПОСТРОЕНИЕ ТОКОВЫХ ЗАЩИТ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ

ДО 1000 В НА МАГНИТНОМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕ ТОКА

Предложенная диссертационная работа посвящена построению токовых защит сетей напряжением до 1000 В и соответствует приоритетному направлению развития науки «Энергетика и машиностроение».

Актуальность проблемы. В соответствии с пунктом 3.1.5 ПУЭ для защиты сетей напряжением до 1000 В от короткого замыкания (КЗ) следует использовать аппараты защиты, представляющие собой предохранители или автоматические выключатели. Причем для обеспечения селективности и чувствительности допускается использование устройств защиты с выносными реле в виде реле косвенного действия. В этом случае в роли коммутационного аппарата может выступать автоматический выключатель, а также магнитный пускатель или контактор. А основными критериями при реализации таких защит является простота, дешевизна и надежность функционирования.

Как показано в книге по релейной защите В.А. Андреева за 1991 год при реализации защит от КЗ на выносных реле косвенного действия используют трансформатор тока (ТТ) и токовое реле. Однако такая токовая защита имеет ряд существенных недостатков. Во-первых, для ее реализации требуется довольно трудоемкий монтаж ТТ и токового реле. Во-вторых, для ТТ характерен режим насыщения, способный вызвать ложную работу защиты. Таким образом, использование ТТ в токовой защите не только повышает ее стоимость, но и снижает надежность ее функционирования.

От части этих недостатков можно избавиться, если в качестве выносного реле в токовой защите использовать электромагнитное первичное реле косвенного действия серии РЭВ-200. Реализация такой защиты проще и обходится значительно дешевле за счет того, что стоимость этого реле меньше суммарной стоимости ТТ и токового реле, а надежность функционирования такой защиты выше. Что достигается за счет отсутствия ТТ.

Еще большего снижения стоимости реализации токовой защиты можно добиться за счет использования в качестве выносного реле косвенного действия дешевого герметического контакта (геркон). В этом случае для реализации токовой защиты ТТ также не требуется. В последние годы появилось множество работ по теоретическому обоснованию возможности построения токовых защит электроустановок на герконах. Значительный вклад в область релейной защиты, связанную с разработкой токовых защит без ТТ внесли Богдан А.В., Гуревич В.И., Клецель М.Я., Новожилов А.Н. и ряд других ученых. Однако сведений об опыте эксплуатации на производстве таких защит в сетях напряжением до 1000 В найти не удалось.

В связи с этим работу по построению токовых защит сетей напряжением до 1000 В без ТТ нельзя считать завершенной. Поэтому их разработка является актуальной.

Целью работы является построение токовых защит, выполняемых с использованием магнитного преобразователя тока (МПТ), изготавливаемого на базе элементов токового реле РТ-40.

Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие задачи:

1. Разработать конструкцию МПТ с одним магнитопроводом.

2. Разработать экспериментальную установку и осуществить экспериментальные исследования параметров МПТ с одним магнитопроводом.

3. Исследовать возможность использования программного комплекса ELCUT для моделирования параметров МПТ с одним магнитопроводом.

4. Разработать устройство МТЗ на МПТ с одним магнитопроводом.

5. Разработать конструкцию и осуществить экспериментальное исследование параметров МПТ с двумя магнитопроводами.

6. Исследовать возможность использования программного комплекса ELCUT для моделирования параметров МПТ с двумя магнитопроводами.

7. Разработать схему корректировки результатов экспериментальных исследований параметров МПТ с двумя магнитопроводами.

8. Разработать способ расчета порога срабатывания МПТ с двумя магнитопроводами при использовании шин произвольных размеров.

9. Разработать устройство МТЗ на МПТ с двумя магнитопроводами.

Объектом исследования являются токовые защиты электрических сетей напряжением до 1000 В.

Предмет исследования – токовые защиты, выполняемые с использованием МПТ, изготавливаемого на базе магнитной системы токового реле РТ-40.

Инструментом в получении материалов исследования являются:

- фундаментальные положения математики и теоретических основ электротехники, отдельные разделы теории электроснабжения промышленных предприятий, электрических машин и релейной защиты;

- математическое моделирование тока срабатывания МТЗ при заданных размерах шины и определение положения указателя порога срабатывания с помощью редактора Turbo BASIC, а также магнитных полей проводников с помощью программного комплекса ELCUT;

- экспериментальные исследования.

Научная новизна работы определяется тем, что

1. Разработаны конструкции МПТ с одним и с двумя магнитопроводами, изготовленные на базе элементов токового реле РТ-40.

2. Разработаны экспериментальные установки и осуществлено экспериментальное исследование параметров МПТ с одним и с двумя магнитопроводами.

3. Осуществлено исследование возможности использования студенческой версии программного комплекса ELCUT для моделирования параметров МПТ с одним и с двумя магнитопроводами.

4. Разработан метод графической корректировки результатов экспериментальных исследований параметров МПТ с двумя магнитопроводами.

5. Разработан метод определения порога срабатывания МПТ с двумя магнитопроводами при использовании шин произвольного размера.

6. Разработаны максимальные токовые защиты, измерительный преобразователь и реагирующий орган которых выполнены в виде МПТ с одним и с двумя магнитопроводами.

Практическая ценность работы заключается в том, что

1. Разработанные конструкции МПТ с одним и с двумя магнитопроводами, изготовленные на базе элементов токового реле РТ-40, при реализации МТЗ способны исполнять функции измерительного преобразователя и реагирующего органа.

2. Разработанные экспериментальные установки позволяют с достаточной точностью осуществить экспериментальное исследование параметров МПТ с одним и с двумя магнитопроводами.

3. Проведенные экспериментальные исследования показали, что использование студенческой версии программного комплекса ELCUT дает возможность с точностью удовлетворяющей требования релейной защиты моделировать параметры МПТ с одним и с двумя магнитопроводами.

4. Графическая корректировка результатов экспериментальных исследований параметров МПТ с двумя магнитопроводами по предложенному методу позволила уточнить результаты этих экспериментальных исследований, а также с достаточной точностью для релейной защиты расширить область их использования.

5. Разработанный метод определения порога срабатывания МПТ с двумя магнитопроводами позволяет определить его с достаточной для релейной защиты точностью при его монтаже на шинах произвольного размера.

6. Разработанные максимальные токовые защиты на магнитном преобразователе тока с одним и с двумя магнитопроводами позволяют устанавливать и крепить их на токоведущих шинах как с разъемом, так и без разъема этих шин, а также обеспечить доступность и простоту выставления порога срабатывания этих защит.

Апробация результатов исследования.

Основные положения и научные результаты диссертации докладывались и обсуждались на следующих научных конференциях: сборник научных статей по итогам работы Международного научного форума Наука и инновации – современные концепции (Москва, 2021); Международная научная конференция «Science and Innovations 2021: Development Directions and Priorities» (Австралия, Мельбурн, 2021).

Публикации. По работе опубликовано 7 печатных работ, в том числе в журналах, рекомендованных ВАК РК – четыре. Также опубликована и проиндексирована в базе SCOPUS одна статья: «Russian Engineering Research» (№6, 2022). Личный вклад докторанта в каждой публикации составляет не менее 65%.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения. Работа изложена на 83 страницах компьютерного текста, включает 60 рисунков. Список использованных источников включает 49 наименований.

В первой главе показано, что электроснабжение электрических установок напряжением питания до 1000 В осуществляется с помощью трехфазных сетей с изолированной или глухозаземленной нейтралью. При этом для электроснабжения промышленных предприятий, а также городского и сельскохозяйственного потребителя чаще всего по разным причинам используется напряжение 380 В и сети с глухозаземленной нейтралью. В таких сетях основными потребителями являются асинхронные двигатели (АД), а также трехфазная и однофазная нагрузка в виде устройств освещения и нагрева. А основными видами повреждения являются трехфазные, двухфазные и однофазные КЗ, которые, как правило, сопровождаются значительным увеличением тока в цепи питания поврежденной электрической установки.

Для защиты электрических установок напряжением питания 380 В от КЗ используют предохранители, а также автоматические выключатели с встроенными электромагнитными расцепителями, имеющими также дистанционные электромагнитные расцепители. Последние, в случае необходимости, могут использоваться для реализации токовых защит на внешних измерительных преобразователях и реагирующих органах.

Наиболее перспективными при реализации таких защит являются устройства совмещающие в себе функции измерительного преобразователя и реагирующего органа. Одним из таких устройств является геркон. Однако реализация защит на герконе требует довольно сложного и дорогостоящего оборудования, предназначенного для его фиксации, регулировки его порога срабатывания, а также для расширения длительности выходного сигнала. В связи с этим требуется другое техническое решение лишенное этих недостатков.

Вторая глава посвящена разработке конструкции магнитного преобразователя тока (МПТ) с одним магнитопроводом. Этот преобразователь изготавливается на базе магнитной системы токового реле РТ-40 и способен исполнять функции измерительного преобразователя и реагирующего органа, а также обеспечить простоту его крепления на токоведущей шине.

Для исследования параметров этого устройства разработана экспериментальная установка и осуществлена экспериментальная проверка его работоспособности. Для моделирования параметров этого магнитного преобразователя тока с одним магнитопроводом использовался программный комплекс ELCUT. Сопоставление результатов моделирования и экспериментальных исследований показало, что использование этого комплекса дает возможность с точностью удовлетворяющую требования релейной защиты моделировать все эти параметры.

На основе полученных результатов и базе МПТ с одним магнитопроводом разработана максимальная токовая защита, которая проста в реализации и обеспечивает доступность выставления ее порога срабатывания.

Третья глава посвящена разработанной конструкции МПТ с двумя магнитопроводами. Этот преобразователь также изготавливается на базе магнитной системы токового реле РТ-40 и способен исполнять функции измерительного преобразователя и реагирующего органа. Использование двух магнитопроводов обеспечивает возможность крепления на токоведущей шине без ее разъема.

Определение параметров МПТ с двумя магнитопроводами осуществлялось экспериментальным путем и с помощью программного комплекса ELCUT. На основе полученных данных произведена их корректировка. Путем использования откорректированных данных, предложен метод определения порога срабатывания токовой защиты в случае произвольного расположения шины произвольного размера. В связи со сложностью этого метода для обслуживающего персонала разработана программа в Turbo BASIC, которая реализуется по приведенной блок-схеме. Эта программа позволяет достаточно просто по размерам шины и месту ее расположения относительно магнитной системы МПТ определить положение указателя порога срабатывания реализуемой защиты.